B.271.6.2017     					            Radziejów, dnia 08.12.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 06.12.2017 roku, data wpływu 06.12.2017 roku:

Pytanie 28.

Proszę o określenie zakresu demontażu wewnętrznego i zewnętrznego w branży elektrycznej.

Odpowiedź 28.

Zamawiający informuje, że należy dokonać demontażu instalacji zewnętrznej i wewnętrznej starej stacji uzdatniania wody do zasilania głównego.

Pytanie 29.

Na ile numerów alarmowych mają być wysyłane komunikaty o stanach awaryjnych i zadziałaniu centrali alarmowej?

Odpowiedź 29.

Zamawiający informuje, że komunikaty o stanach awaryjnych i zadziałaniu centrali alarmowej mają być wysyłane na 5 numerów alarmowych.

Pytanie 30.

Proszę o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy, oraz rozdzielnia RZP będą posadowione w pomieszczeniu agregatu obok sterowni (na rzutach pomieszczeń rozdzielnia RZP umieszczona jest w innym miejscu).

Odpowiedź 31.

Zamawiający informuje, że szczegółowa lokalizacja rozdzielni RZP określona zostanie na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 32.

Gdzie posadowiona jest rozdzielnica RZS? Czy jest to ta sama rozdzielnica co RG w pomieszczeniu sterowni?-proszę o umieszczenie RZS na rzutach pomieszczeń.

Odpowiedź 32.

Zamawiający informuje, że rozdzielnicę RZS należy umieścić w pomieszczeniu sterowni.

Pytanie 33.

Gdzie posadowiona jest rozdzielnica RA i RH?-proszę o umieszczenie ich na rzutach pomieszczeń. Czy prefabrykacja tych rozdzielnic jest w zakresie branży elektrycznej?-brak schematów.

Odpowiedź 33.

Zamawiający informuje, że rozdzielnice RA i RH należy umieścić w pomieszczeniu sterowni. Schematy rozdzielnic przedstawiono w projekcie branży elektrycznej (schematy zostały zamieszczone w dokumentacji projektowej zamieszczonej przy ogłoszeniu o zamówieniu).

Pytanie 34.

Proszę o przesłanie planu zagospodarowania terenu wraz z wrysowanymi urządzeniami technologicznymi zewnętrznymi i złączem kablowo- pomiarowym.

Odpowiedź 34.

Zamawiający informuje, że urządzenia technologiczne zewnętrzne i złącza kablowo- pomiarowe są wrysowane na planie zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej np. branży architektonicznej.

Pytanie 35.

Proszę o zaznaczenie na rysunkach pomp hydroforowych: 1,2,3,4, szafki sterującej otwieraniem bramy, szafki zasilająco- sterowniczej przepompowni ścieków, szafki sterującej pompą socjalną, rozdzielnicy zasilająco- sterowniczej wody brudnej.

Odpowiedź 35.

Zamawiający informuje, że szafki zasilająco- sterownicze należy zamontować przy poszczególnych obiektach zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Pompy hydroforowe przedstawione zostały np. na rysunku nr 3 branży technologicznej.

Pytanie 36.

Proszę o zaznaczenie na rysunkach wentylatora 5W1.

Odpowiedź 36.

Zamawiający informuje, że instalacja wentylacyjna została przedstawiona na rysunku nr 3 w projekcie branży architektonicznej oraz na rysunku nr 8 w projekcie branży elektrycznej.

Pytanie 37.

Proszę o opis automatyki otwierania bramy: m.in. ilość skrzydeł, przesuwana/rozwierana, rodzaj sterowania, zabezpieczenia.

Odpowiedź 38.

Zamawiający informuje, że należy zamontować bramę 2-skrzydłową, rozwieraną, sterowaną napędem elektrycznym.

Pytanie 39.

Czy w zakresie branży elektrycznej jest zakup, dostawa i montaż osuszaczy i ogrzewaczy?

Odpowiedź 39.

Zamawiający informuje, że w zakresie branży elektrycznej jest zakup, dostawa i montaż osuszaczy i ogrzewaczy.

Pytanie 40.

Czy inwestor określi wymagania minimalne dotyczące agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź 40.

Zamawiający informuje, że agregat należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 41.

Czy sygnalizacja stanów awaryjnych agregatu prądotwórczego ma być dostępna dodatkowo przez sieć LAN,GSM, lub poprzez panel sygnalizacyjny (lampki LED) umieszczony w innym pomieszczeniu niż agregat?

Odpowiedź 41.

Zamawiający informuje, że sygnalizacja stanów awaryjnych agregatu prądotwórczego ma być dostępna dodatkowo przez sieć LAN, GSM oraz poprzez panel sygnalizacyjny (lampki LED) umieszczony w innym pomieszczeniu niż agregat.

Pytanie 42.

Proszę o oznaczenie na rysunkach gniazd zasilanych napięciem 24V, zestawów gniazd wtyczkowych i siłowych oraz gniazd siłowych.

Odpowiedź 42.

Zamawiający informuje, że gniazda zasilane napięciem 24V, zestawy gniazd wtyczkowych

i siłowych oraz gniazd siłowych zostały zaznaczone na rysunku nr 3 w projekcie branży elektrycznej.

Pytanie 43.

Jaki czas podtrzymania ma mieć centrala alarmowa?

Odpowiedź 43.

Zamawiający informuje, że centrala alarmowa powinna mieć czas podtrzymywania do chwili przyjazdu pracowników usuwających awarię.