B.271.6.2017     					         Radziejów, dnia 5 grudnia 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 05.12.2017 roku, data wpływu 05.12.2017 roku:

Pytanie 12.

W projekcie budowlanym branży technologicznej występuje rozbieżność parametrów zestawu hydroforowego:

- w opisie technicznym (pkt.2.6.6.PompowniaII0) podano:

wydajność maksymalna w punkcie pracy- 120m3/h

wysokość podnoszenia w punkcie pracy-  45-50m H2o

ilość pomp (cztery pompy podstawowe + 1 rezerwowa)- 5szt

moc zestawu- 5x7,5 kW-37,5kW

- na rysunku 2(schemat technologiczny podano:

Q=140m3/h, H=5,5bara, N=4x15kW

Które parametry są właściwe do doboru i ile pomp powinien zawierać zestaw hydroforowy?

Odpowiedź 12.

Zamawiający informuje, że podstawowa charakterystyka zestawu pompowo-hydroforowego, przedstawiona została w punkcie 2.6.6. Pompownia II, Opisu technicznego. Zamawiający informuje, że należy przyjąć zestaw składający się z pięciu pomp o mocy 7,5 kW każda.