B.271.6.2017     					           Radziejów, dnia 08.12.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 04.12.2017 roku, data wpływu 04.12.2017 roku:

Pytanie 14.

W dokumentacji brak informacji dot. istniejącego zbiornika wód popłucznych do rozbiórki- prosimy o podanie wymiarów gabarytowych i głębokości posadowienia.

Odpowiedź 14.

Zamawiający informuje, że należy dokonać rozbiórki 3szt zbiorników o wymiarach: 2,2m, 2m, głębokości 1,5m każdy.

Pytanie 15.

W dokumentacji brak informacji dot. długości ogrodzenia do rozbiórki. Prosimy o podanie długości.

Odpowiedź 15.

Zamawiający informuje, że należy dokonać rozbiórki około 300m ogrodzenia w tym bram.

Pytanie 16.

W projekcie architektury w opisie pkt.10 jest mowa, że sieci doprowadzające media do obecnie funkcjonującej stacji mają być odcięte, z mapy wynika, ze przeznaczone są do likwidacji. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o określenie długości poszczególnych rurociągów przeznaczonych do likwidacji i/lub podanie miejsc ich odcięcia.

Odpowiedź 16.

Zamawiający informuje, że instalacje należy odciąć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 17.

Punkt 6 opisu do proj. Architektury (ochrona ppoż) mówi o konstrukcji budynku z materiałów niepalnych- czy dotyczy to również konstrukcji drewnianej dachu? Ponieważ nie ma możliwości spełnienia tego warunku dla wiązarów drewnianych zabezpieczonych poprzez impregnację, w przypadku podtrzymania tego wymagania, prosimy o określenie technologii wykonania konstrukcji dachu spełniającej warunek niepalności.

Odpowiedź 17.

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem VI pkt 1.1. str. 7 projektu branży konstrukcyjnej, drewno należy zabezpieczyć impregnatem zwiększającym odporność na działanie ognia.

Pytanie 18.

Czy utylizacja gruzu i wywóz nadmiaru gruntu są po stronie wykonawcy?

Odpowiedź 18.

Zamawiający informuje, że utylizacja gruzu i wywóz nadmiaru gruntu są po stronie wykonawcy.

Pytanie 19.

Prosimy o podanie wysokości projektowanego ogrodzenia i określenie rodzaju bramy wjazdowej (przesuwna czy rozwieralna).

Odpowiedź 19.

Zamawiający informuje, że ogrodzenie należy wykonać panelowe ocynkowane wys. 1,8 m montowane na cokole.

Pytanie 20.

Projekt architektoniczny- opis punkt 4- podaje powierzchnię użytkową=196,36m2; na rysunku jest to powierzchnia tylko budynku technologicznego. Prosimy o podanie właściwej powierzchni użytkowej całego budynku.

Odpowiedź 21.

Zamawiający informuje, że powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi około 230m2, 196,36 m2 wynosi powierzchni użytkowa pomieszczenia technologicznego.

Pytanie 22.

Projekt architektoniczny- opis punkt- przewiduje nawierzchnię z kostki o grubości 8cm w kolorze brązowym, według STWiORB- o grubości 6cm w kolorze szarym. Jaką kostkę (grubość i kolor) przyjąć do realizacji?

Odpowiedź 22.

Zamawiający informuje, że do realizacji należy przyjąć kostkę pol- bruk w kolorze brązowym o grubości 8cm.

Pytanie 23.

Punkt 5.6 opisu proj. Architektury powołuje się na projekt wentylacji- brak takiego projektu w załącznikach do zapytania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 23.

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać następujące elementy wentylacji:

- w pomieszczeniu chlorowni wentylator wywiewny kanałowy Q=240m3/h Dn 100/250, N=24W, n=2200obr./h- 1szt,

- wywietrzaki dachowe 150- 7szt,

- kratki wentylacyjne na ścianach szczytowych (20x20cm)- 2szt,

- kratkę wentylacyjną (30x30cm)- 1szt,

- kominki wywiewne- 3szt,

- nawietrzaki podokienne w oknach (38x7cm);

- wentylator łazienkowy Q-95m3/h,

- przewód wentylacyjny z blachy stalowej o śr. Do 10cm wyprowadzony na zewnątrz budynku i zakończony kominkiem,

- w pomieszczeniu agregatowni zamontować czerpnie i wyrzutnię,

Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 zamieszczonym w projekcie architektonicznym.

Pytanie 24.

Z projektu geologii wynika, że grunty nośne są na głębokości 3,00m, a w otworze I nawet na 4,30m. Projekt konstrukcji przewiduje na rysunku 1/k- wymianę gruntów do warstw nośnych. Czy tak przyjmować dla wszystkich obiektów na inwestycji? Na rysunkach konstrukcyjnych 4/k, 5/k, 6/k, 14/k projekt konstrukcyjny przewiduje chudy beton do warstw nośnych podłoża- brak konsekwencji między projektem geologii a projektem konstrukcji. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie sposobu przygotowania podłoża pod posadowienie fundamentów.

Odpowiedź 24.

Zamawiający informuje, że posadowienie wszystkich obiektów należy wykonać zgodnie z uwagą zamieszczoną pod rysunkiem nr /1k zamieszczonym w projekcie branży konstrukcyjnej. Stopień zagęszczenia piasku musi wynosić Id=1.

Pytanie 25.

W projekcie architektonicznym brak izolacji pionowej ław fundamentowych- czy taką izolacje należy wykonać? Jeśli tak, prosimy o podanie technologii.

Odpowiedź 25.

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać izolacji pionowej ław fundamentowych- zgodnie z rysunkiem nr 5 ujętym w projekcie branży architektonicznej.

Pytanie 26.

Czy ścianki działowe pomieszczeń murować do pełnej wysokości pomieszczenia tj. 3,80m, czy mają być obniżone? W przypadku ścianek obniżonych prosimy o podanie ich wysokości i technologii wykonania sufitu podwieszanego.

Odpowiedź 26.

Zamawiający informuje, że ścianki działowe pomieszczeń należy murować do pełnej wysokości pomieszczenia tj. 3,80m.

Pytanie 27.

Projekt architektury przewiduje jako izolację ścian fundamentowych od zewnątrz tylko styropian. Czy należy przyjąć jeszcze jakieś warstwy np. siatka z klejem, folia kubełkowa itp.. Jeśli tak, to jakie?

Odpowiedź 27.

Zamawiający informuje, że styropian należy obłożyć siatką z klejem i założyć folię kubełkową- rysunek nr 5 ujęty w  projekcie branży architektonicznej.