Opracowanie zawiera:

str. nr

- Spis treści									1

- Opis techniczny								2-3

- Zestawienie materiałów							4

- Oświadczenie projektanta						5

- Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB 		6

- Rysunki

- rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu			7

- rys. nr 2 – Schemat zasilania oświetlenia			8

7. Obliczenia techniczne							9-19

9. Opis układania kabli							20-21

# Opis techniczny

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji w terenie

- obowiązujących norm i przepisów .

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia kompleksu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej w Radziejowie Kujawskim dz. nr 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/2.

Inwestor: Urząd Miasta  88-200 Radziejów

- Wykonanie oświetlenia

Oświetlenie stadionu zaprojektowano na masztach stalowych typ MN-12              o dł. 12 m mocowanych na fundamencie B200 (stan. 5 i 8)  oraz słupach wielokątnych SX 12/3 o dł. 12 m montowanych na fundamencie B160.

Na słupach zaprojektowano oprawy HORUS S D 400W MT ze źródłami                     HQIT 400 NSI.

Oprawy mocowane są na głowicach:

- OZ 2/60 (stan. nr 6 i 7)

- OZ 3/60 (stan. nr 1, 2, 3, 4)

OL 5/103 (stan. nr 5 i )

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano kablem YAKY 5x16 mm2.

Mocowanie projektora wykonać uwzględniając projektowane pochylenie opraw.

We wnękach słupów zaprojektowano złącza bezpiecznikowe IZK-2-01, złącza fazowe IZK-2-01 oraz złącza zerowe IZK-2-03.

Podłączenia opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2.

Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikiem BiWts 6A.

Trasa kabla oraz usytuowanie stanowisk zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kabel należy układać zgodnie z opisem opracowanym na podstawie normy                PN-76/E-05125.

- Rozdzielnie zasilające RG i R

Rozdzielnie wykonać zgodnie z rys. nr 2.

Zaprojektowane aparaty zgodnie z opisem na rysunku.

Zasilanie rozdzielni RG w/g warunków technicznych stanowi oddzielne opracowanie.

Zasilanie rozdzielni R wykonać kablem YAKY 5x25 mm2.

W rozdzielni R przewidziano zabezpieczenia obwodów w zapleczu socjalnym.

5. Ochrona od porażeń

Jako ochronę od porażeń zgodnie z warunkami należy stosować:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.

Ochronie podlegają maszty i projektory oraz metalowe obudowy urządzeń i bolce ochronne gniazd wtykowych..

5. Uwaga końcowa

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Granica zarządu, własności stron:

Dotyczy wykonania uziomów:

Dla słupów i rozdzielni (RZ ≤30 Ω) przyjęto 1 kpl. prętów BPUM 16/1,5                    o długości 4,5 m  ( 3x1,5 m ).

Zestawienie podstawowych materiałów

1. Obudowa 3x24 XL 3160						szt.	2

2. Wyłącznik FR 303 50A						szt.	1

3. Wyłącznik różnicowo-prądowy FR 304-63-30AC		szt.	1

4. Rozłącznik bezpiecznikowy RB-000/E				szt.	3

5. Wyłączniki FR 301 32A						szt.	3

6. Wyłącznik różnicowo-prądowy FR 304-40-30AC		szt.	1

7. Wyłącznik różnicowo-prądowy FR 304-25-30AC		szt.	1

8. Zabezpieczenie S301B10						szt.	1

9. Zabezpieczenie S301B16						szt.	1

10. Zabezpieczenie S303B16						szt.	1

11. Bezpiecznik WTN-00/gF 50A					szt.	3

12. Bezpiecznik WTN-00/gF 40A					szt.	3

13. Bezpiecznik WTN-00/gF 25A					szt.	3

14. Maszt  MN-12 h = 12m (ELMONTER Zagórków)			szt	2

15. Słup wielokątny SX12/3 (ELMONTER Zagórków)		szt.	6

16. Fundament do masztu B200					szt.	2

17. Fundament B200							szt.	6

18. Głowica OZ2/60							szt.	2

19. Głowica OZ3/60							szt.	4

20. Głowica OL5/103							szt.	2

21. Elementy śrubowe M24						kpl	8

22. Kapturek M24							kpl	8

23. Oprawa HORUS S D 400W MT					szt.	26

24. Źródło HQIT 400NSI							szt.	26

25. Kabel YAKY 5x16 mm2						m	290

26. Kabel YAKY 4x25 mm2						m	126

27. Uziomy prętowe							kpl	4

28. Złączki IZK							kpl	8

29. Przewód YDY 3x2,5 mm2						m	312

30. Bezpieczniki BiWts 6A						szt.	26

Włocławek czerwiec 2008 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany oświetlenia kompleksu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym „ORLOK 2012” przy ul. Szkolnej                    w Radziejowie Kujawskim dz. nr 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/2.

Inwestor: Urząd Miasta  88-200 Radziejów,

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inż. Jarosław Szczęsny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne

KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).