Radziejów, dnia 24 czerwca 2011 r.

B.272.7.2011

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap”

Pytanie 4. Zgodnie z opisem technicznym Część 2 str 53, pkt 23 „Wykaz rysunków”:

Lp. 13- Profil kanalizacji sanitarnej od S1 do PkG- nr rysunku 4.1.

Lp. 15- Profil kanalizacji sanitarnej od 8 do S17 i przyłącza- nr rysunku 5.1.

Lp. 16- Profil kanalizacji sanitarnej od Ps1 do P22/1- nr rysunku 5.2.

Lp. 17- Profil kanalizacji sanitarnej –przyłącza od S9 do S27- nr rysunku 5.3.

Lp. 18- Profil kanalizacji sanitarnej od S9 do P1p- nr rysunku 5.4.

Lp. 19- Profil kanalizacji sanitarnej od Ps1 do P22/1- nr rysunku 4.5.

Czy powyższe profile wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak Prosimy o uzupełnienie Zamawiającego o powyższe rysunki na stronie Zamawiającego.

Prośba o podanie danych dotyczących przepompowni ścieków PS- 1.2/6.34-019 (dobory urządzeń, rysunek techniczny przepompowni).

Odpowiedź 4. Zamawiający informuje, ze powyższe profile wchodzą w zakres zamówienia w związku z czym zostały zamieszczone na stronie.

PARAMETRY

przepompowni ścieków PS-1.2/6.34-019

typ PURAPOMP

| L.p. | Typ | Zbiornik | Ilość pomp | Średnica tłocznego wewnątrz pompowni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PS-1.2/6.34-019 | 1200/6340 | 2 | DN 65 |

| L.p. | Nazwa | Ilość Szt/kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik przepompowni ścieków z żelbetu, wraz z płytą przykrycia i włazem (wymiary zbiornika podane w tabeli ) | 1 szt. |
| 2. | Właz nieprzejazdowy ze stali nierdzewnej 1.4301 | 1 szt. |
| 3. | Rura wentylacyjna zakończona wywiewką DN100 – PVC | 1 szt. |
| 4. | Górny uchwyt prowadnicy | 2 szt. |
| 5. | Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp | 1 kpl. |
| 6. | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny | 2 szt. |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa z klinem gumowym | 2 szt. |
| 8. | Orurowanie wewnątrz przepompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 | 2 kpl. |
| 9. | Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem alumniowym | 4 szt. |
| 10. | Kolano sprzęgające | 2 szt. |
| 11. | Pompa ściekowa z kablem 10 m | 2 szt. |
| 12. | Trójnik ze stali nierdzewnej 1.4301 | 1 szt. |
| 13. | Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralną prowadnicą do ich mocowania | 4 szt. |
| 14. | Prowadnica – rura ze stali nierdzewnej 1.4301 | 4 szt. |
| 15. | Łańcuch ze stali nierdzewnej 1.4301 do wyjmowania pomp | 2 kpl. |
| 16. | Szafka automatyki z podwójną izolacją wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP66 / opis w załączniku/ | 1 szt. |
| 17. | Pomost obsługowy : konstrukcja wsporcza stal kwasoodporna, krata pomostowa z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym | 1 kpl. |
| 18. | Drabinka zejściowa ze stali nierdzewnej 1.4301 | 1 szt. |
| 19. | Zestaw kotew, śrub i mocowań ze stali kwasoodpornej | 1 kpl. |
| 20. | Uszczelka pod rurę PVC | 1 szt. |
| 21. | Uszczelnienie tłoczny masa saudal | 1 szt. |

| Typ | Materiał | Średnica wew. (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Proponowana średnica tłocznego wew. zbiornika | Proponowana średnica tłocznego na zewnątrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-1.2/6.34-019 | Beton B-45 | 1200 | 6340 | DN 65 | PEHD PN 10 (90x73,6) |

|  | POMPY ZATAPIALNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ilość | Dostawca | Typ pompy | Moc pompy P2 kW |
| PS-1.2/6.34-019 | 2 | Purator | Zatapialna | 1,5 |