# Opracowanie zawiera:

- Spis treści									str. 1

- Opis techniczny								str. 2-4

- Zestawienie podstawowych materiałów				str. 5

- Oświadczenie projektanta			str. 6

- Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB			str. 7

- Rysunki:

- rys. nr 1 – Instalacja elektryczna -  przyziemie			str. 8

- rys. nr 2 – Instalacja elektryczna – piętro			str. 9

- rys. nr 3 – Schemat ideowy zasilania – rozdzielnie		str. 10

- rys. nr 4 - Instalacja odgromowa					str. 11

# Opis techniczny

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- projektów branżowych

- uzgodnień z Inwestorem

- obowiązujących norm i przepisów

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w przebudowywanym budynku z przystosowaniem do funkcji gospodarczych, szkoleniowych                 i społecznych przy ul. Rynek 1 w Radziejowie dz. nr 447/1, 479, 480, 481, 482, 483.

Inwestor: Gmina Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22.

Projekt obejmuje wykonanie:

- instalacji oświetleniowej

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji zasilania wentylatorów

- instalacji odgromowej

3. Zasilanie projektowanych obwodów

W budynku zaprojektowano 2 rozdzielnie: R1 i R2. Z rozdzielni R1 zasilane są obwody na parterze, z rozdzielni R2 zasilane obwody na piętrze.

Rozdzielnie wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3.

Wielkości zabezpieczeń oraz przekroje przewodów zgodnie z rysunkiem.

Zasilanie obiektu zaprojektowano się kablem YKY 5x25 mm2 ze złącza kablowego.

W rozdzielni R1 zaprojektowano wyłącznik FRX 100A sterowany przyciskiem p.pożarowym. Od wyłącznika należy wyprowadzić odwód do wyłącznika p.pożarowego przewodem typu HGDs 300/500V 2x1,5 mm2.

4. Instalacje

4.1 Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1,2.

Instalację wykonać w tynku. Osprzęt  z tworzywa wtynkowy (osprzęt SISTENA LIFE firmy Legrand). Typy zastosowanych opraw podano na rysunkach. W pomieszczeniach w.c. osprzęt z tworzywa wtynkowy                     w wykonaniu szczelnym.

Oprawy w wykonaniu IP65. Typy opraw podano na rysunku.

Oprawy z modułem awaryjnym oznaczono symbolem AW.

Instalacje wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2(750V).

Wyłączniki montować na wysokości 1,5 m od podłoża.

Nad wejściami do budynku należy zamontować oprawy załączane wyłącznikiem wtynkowym szczelnym.

  - Instalacja gniazd

Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.

Instalację zaprojektowano w tynku.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtynkowe (osprzęt SISTENA LIFE firmy Legrand).

W w.c. osprzęt z tworzywa wtynkowy szczelny Gniazda zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 (750V).

4.3. Instalacja zasilania wentylatorów

W pomieszczeniach w.c. zaprojektowano wentylatory kanałowe z układem opóźniającym wyłączenie.

Załączanie wentylatorów z obwodem oświetleniowym.

Lokalizacja wentylatorów zgodnie z rysunkiem.

4.4. Zasilanie dźwigu

Zasilanie dźwigu osobowego wyprowadzone jest sprzed wyłącznika głównego. Zasilanie wykonać kablem YKY 5x10 mm2.Zabezpieczenie obwody bezpiecznikiem S303C16.

Przy szybie windowym pozostawić zaps ok. 1,5 m kabla.

4.5. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Na budynku zaprojektowano instalację odgromową prowadzoną na podstawkach izolacyjnych. Zwody poziome wykonać drutem DFe 8 mm.

Zwody pionowe do złączy kontrolnych wykonać drutem DFe 8 mm, uziom otokowy wykonać bednarka FeZn 30x4 mm.

Zwody pionowe prowadzić w RL w tynku.

5. Ochrona od porażeń

Jako ochronę od porażeń zastosowano:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.

Ochronie podlegają styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urządzeń.

Dla wszystkich obwodów zasilanych z rozdzielni zastosowano wyłączniki

różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA.

6. Uwaga końcowa

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony p.porażeniowej oraz izolacji obwodów.

Zestawienie podstawowych materiałów

- Obudowa RWN 4x12 (N+PE)					szt.	2

- Ochronnik przepięciowy V25-B+C/4				szt.	1

- Wyłącznik FRX100 A						szt.	1

- Przycisk p.poż.							szt.	1

- Wyłącznik FR 303 63 A						szt.	2

- Wyłącznik różnicowo-prądowy P312B10-30-AC		szt.	9

- Wyłącznik różnicowo-prądowy P302-25-30-AC		szt.	6

- Wyłącznik różnicowo-prądowy P304-40-30-AC		szt.	6

- Zabezpieczenie S301B16					szt.	14

- Zabezpieczenie S303C16					szt.	1

- Przewód YDY 3x1,5 mm2					m	725

- Przewód YDY 3x2,5 mm2					m	534

- Kabel YKY 5x10 mm2						m	15

- Kabel YKY 5x25 mm2						m	35

- Wyłącznik wtynkowy						szt.	18

- Wyłącznik wtynkowy schodowy				szt.	20

- Wyłącznik wtynkowy schodowy szczelny			szt.	4

- Gniazda wtynkowe 1 faz. 					szt.	56

- Gniazda wtynkowe 1 faz. szczelne				szt.	2

- Oprawa MONZA 4x18W (Plexiform)				szt.	51

- Oprawa MONZA 2x18 W (Plexiform)				szt.	14

- Oprawa SOLAR 2x18 W						szt.	14

- Oprawy ewakuacyjne						szt.	4

- Układy awaryjne 2 h.						szt.	12

## Włocławek 18 maj 2009 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznej                             w przebudowywanym budynku z przystosowaniem do funkcji gospodarczych, szkoleniowych  i społecznych przy ul. Rynek 1                                w Radziejowie dz. nr 447/1, 479, 480, 481, 482, 483.

Inwestor: Gmina Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22,

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:						Projektant:

inż. Jarosław Szczęsny				mgr inż. Józef Zyska

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk		upr. 253/72 Bg

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna              specjalność: instalacje

w zakresie instalacje elektryczne			i urządzenia elektryczne

KUP/IE/2445/01				           KUP/IE/0922/03

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                          z późniejszymi zmianami).