1

1

# PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | : | Elektryczna |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | : | Linia kablowa oświetleniowa |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | : | - Radziejów gm. Radziejów - działki nr ewid. 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO | : | - XXVI |
| INWESTOR | : | - Gmina Miasto Radziejów - ul. Kościuszki 20/22 - 88-200 Radziejów |
| PROJEKTANT | : | mgr inż. Piotr Sawiński Uprawnienia budowlane KUP/0086/PWOE/04 |
| DATA | : | Biskupice, 24 listopad 2018r. |

S P I S   T R E Ś C I

| 1. | Oświadczenie projektanta | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Uprawnienia projektanta | - | 4 |
| 3. | Zaświadczenie PIIB | - | 5 |
| 4. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Radziejów pismem nr B.6733.5.2017 z dnia 08.05.2017r. | - | 6 |
| 5. | Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki nr 1519 nr GB.IV.6640.8.135.2018 | - | 9 |
| 6. | Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu nr P/18/047022 z dnia 07.09.2018r. | - | 11 |
| 7. | Protokół nr GB.IV.6630.1.131.2018 narady koordynacyjnej z dnia 05.12.2018r. wydany przez Starostę Radziejowskiego | - | 13 |
| 8. | Informacja projektanta o obszarze oddziaływania obiektu | - | 14 |
| 9. | Opis techniczny | - | 16 |
| 10. | Zestawienie podstawowych materiałów | - | 21 |
| 11. | Aspekty środowiskowe | - | 23 |
| 12. | Informacja BIOZ | - | 25 |
| 13. | Obliczenia techniczne | - | 26 |
| 14. | Opis projektu zagospodarowania terenu | - | 32 |
| 15. | Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu | - | 35 |
| 16. | Rys. nr 2 – Schemat jednokreskowy zasilania | - | 36 |
| 17. | Rys. nr 3 – Słup oświetleniowy stalowy 8m - przykład | - | 37 |
| 18. | Rys. nr 3.1 – Słup oświetleniowy stalowy 5m - przykład | - | 38 |
| 19. | Rys. nr 4 – Oprawa oświetleniowa uliczna LED - przykład | - | 39 |
| 20. | Rys. nr 4.1 – Oprawa oświetleniowa parkowa LED - przykład | - | 40 |
| 21. | Rys. nr 5 – Wysięgnik rurowy typu OCS 1/1/15 - przykład | - | 41 |
| 22. | Rys. nr 6 – Fundament dla słupa 8m i 5m | - | 42 |
| 23. | Rys. nr 7 – szafka oświetlenia ulicznego | - | 43 |

O P I S     P R O J E K T U    Z A G O S P O D A R O W A N I A    T E R E N U

- Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje:

      - budowę linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm2 łącznej długości 343m/411m (długość trasy/długość kabla) – obwód 100,

      - budowę linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm2 łącznej długości 362m/395m (długość trasy/długość kabla) – obwód 200,

- zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 5m wraz 
z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu parkowego szt. 17,

- zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8m wraz 
z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu ulicznego szt. 6.

Linia kablowa oświetleniowa, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu będzie podłączona poprzez szafkę oświetlenia ulicznego do szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego i wybudowana według odrębnego opracowania projektowego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN „Radziejów Słoneczna” (STA6-1040).

Dane liczbowe – budowa linii kablowej oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Radziejów Słoneczna” (STA6-1040)

| Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m | - | 6 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysięgnik rurowy np. OCS 1/1/15 | - | 6 | szt. |
| Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod słup 8m np. F-100V/43 | - | 6 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa uliczna LED o mocy min. 70W | - | 4 | szt. |
| Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm2 (dł. do zabudowy) obwód 100 | - | 411 | mb |
| Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 5m | - | 17 | szt. |
| Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod słup 5m np. F-100V/30 | - | 17 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa parkowa LED o mocy min. 50W | - | 17 | szt. |
| Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm2 (dł. do zabudowy) obwód 200 | - | 395 | mb |
| Szafka oświetlenia ulicznego SOU kompletna z gniazdami | - | 1 | szt. |

- Lokalizacja inwestycji

Inwestycja projektowana jest na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, tak jak pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

- Istniejący stan zagospodarowania

W chwili obecnej  na obszarze działek nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3
w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, na odcinku objętym niniejszym projektem nie ma żadnego oświetlenia.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Działki nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, na których projektowana jest budowa kablowej linii oświetleniowej, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej ani archeologicznej, ale podczas prowadzenia prac ziemnych na działkach zamierzenia inwestycyjnego, należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość mas ziemnych, zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.).

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, nie leży w rejonie wpływu eksploatacji górniczej.

6.  Ochrona środowiska

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.). Inwestycja będzie tak prowadzona, że zapewni ograniczenie jej oddziaływanie na środowisko, w tym będą zachowane ochrona walorów krajobrazowych – art. 73 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).

Projektowana inwestycja na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3
w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, nie wpłynie negatywnie na istniejący stan środowiska, ani nie zagraża higienie i zdrowiu użytkowników i ich otoczenia.

Na terenie prowadzonej inwestycji nie zachodzi konieczność wycięcia drzew.

7.  Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 35 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykop pod słup i kabel oświetleniowy zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. Wobec powyższego nie jest wymagane sporządzenie badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. Ocena podłoża gruntowego dokonana została w oparciu o oznaczenie wartości parametrów na podstawie praktycznych doświadczeń z zabudowy słupów linii kablowej oświetleniowej na podobnych terenach. W obszarze inwestycji panują proste warunki gruntowe, występujące w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni gruntu, nieobejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia słupa linii kablowej oświetleniowej oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjęto do projektu, że występuje grunt średni i katalogowe rozwiązania dla gruntu średniego zapewniające stabilność projektowanych słupów linii kablowej oświetleniowej.

8.  Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana inwestycja na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 
w miejscowości Radziejów gm. Radziejów będzie prowadzona tylko na tych działkach tzn. nr ewid.  1312, 1322, 1519/2, 1519/3 i  swoim oddziaływaniem nie będzie wykraczała poza te działki.

A S P E K T Y    Ś R O D O W I S K O W E

- Lokalizacja inwestycji

Inwestycja projektowana jest na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, tak jak pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Działki nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, na których projektowana jest budowa kablowej linii oświetleniowej, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej ani archeologicznej, ale podczas prowadzenia prac ziemnych na działkach zamierzenia inwestycyjnego, należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość mas ziemnych, zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.).

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, nie leży w rejonie wpływu eksploatacji górniczej.

4.  Ochrona środowiska.

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.). Inwestycja będzie tak prowadzona, że zapewni ograniczenie jej oddziaływanie na środowisko, w tym będą zachowane ochrona walorów krajobrazowych – art. 73 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).

Projektowana inwestycja na działkach nr ewidencyjny 1312, 1322, 1519/2, 1519/3
w miejscowości Radziejów gm. Radziejów, nie wpłynie negatywnie na istniejący stan środowiska, ani nie zagraża higienie i zdrowiu użytkowników i ich otoczenia.

Na terenie prowadzonej inwestycji nie zachodzi konieczność wycięcia drzew.

5.  Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 35 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykop pod słup i kabel oświetleniowy zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. Wobec powyższego nie jest wymagane sporządzenie badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. Ocena podłoża gruntowego dokonana została w oparciu o oznaczenie wartości parametrów na podstawie praktycznych doświadczeń z zabudowy słupów linii kablowej oświetleniowej na podobnych terenach. W obszarze inwestycji panują proste warunki gruntowe, występujące w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni gruntu, nieobejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia słupa linii kablowej oświetleniowej oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjęto do projektu, że występuje grunt średni i katalogowe rozwiązania dla gruntu średniego zapewniające stabilność projektowanych słupów linii kablowej oświetleniowej.

## O P I S     T E C H N I C Z N Y

- Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

# Umowy z Inwestorem

# Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.05.2017r. wydana pismem nr B.6733.5.2017 przez Burmistrza Miasta Radziejów,

# Protokół nr GB.IV.6630.1.131.2018 narady koordynacyjnej z dnia 05.12.2018r., wydany przez Starostę Radziejowskiego ,

# Planu sytuacyjno-wysokościowego  w skali 1:500 do celów projektowych,

# Wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie,

# Obowiązujących norm i przepisów budowy.

- Zakres opracowania projektowego

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

      - budowę linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm2 łącznej długości 343m/411m (długość trasy/długość kabla) – obwód 100,

      - budowę linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm2 łącznej długości 363m/395m (długość trasy/długość kabla) – obwód 200,

- zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 5m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu parkowego szt. 17,

- zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu ulicznego szt. 6.

Linia kablowa oświetleniowa, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu będzie podłączona poprzez szafkę oświetlenia ulicznego do szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego i wybudowana według odrębnego opracowania projektowego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN „Radziejów Słoneczna” (STA6-1040).

Dane liczbowe – budowa linii kablowej oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Radziejów Słoneczna” (STA6-1040)

| Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m | - | 6 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysięgnik rurowy np. OCS 1/1/15 | - | 6 | szt. |
| Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod słup 8m np. F-100V/43 | - | 6 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa uliczna LED o mocy min. 70W | - | 4 | szt. |
| Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm2 (dł. do zabudowy) obwód 100 | - | 411 | mb |
| Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 5m | - | 17 | szt. |
| Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod słup 5m np. F-100V/30 | - | 17 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa parkowa LED o mocy min. 50W | - | 17 | szt. |
| Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm2 (dł. do zabudowy) obwód 200 | - | 395 | mb |
| Szafka oświetlenia ulicznego SOU kompletna z gniazdami | - | 1 | szt. |

4.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Licznik do pomiaru energii elektrycznej będzie zabudowany w szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego i zaprojektowanej i wybudowanej według odrębnego opracowania projektowego przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Sterowanie oświetleniem będzie odbywało się za pośrednictwem szafki oświetlenia ulicznego SOU, zabudowanej w pobliżu szafki pomiarowej z licznikiem energii elektrycznej.

Zasilanie szafki oświetleniowej wykonać kablem YKXS 5x10mm2. Zabezpieczenie główne przedlicznikowej w postaci ogranicznika mocy ETIMAT T 3P 25A. w szafce pomiarowej. Zabezpieczenia główne – rozłącznik izolacyjny 3P-63A, zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 100 i 200 – 2 x S301B-20A.

W złączu tym zabudować także 3 gniazda wtyczkowe 1 fazowe, 3 x S301B-16A.

Szafkę oświetleniową sterowniczą uziemić. Rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek R ≤ 30Ω.

4.4. Granica zarządu

Projektowana linia kablowa oświetleniowa wraz ze  słupami i oprawami oświetleniowymi będzie własnością Gminy Miasto Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

4.5. Rozwiązania techniczne -  szczegółowe

4.5.1. Elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa

Projektowany kabel oświetleniowy nN typu YAKXS 4x25mm2 dł. 343m (411m) – obwód 100 i YAKXS 4x25mm2 dł. 365m (395m) – obwód 200, po wyjściu ze skrzynki oświetleniowej sterowniczej prowadzić kaskadowo poprzez kolejne słupy oświetleniowe obwodu 100 i 200. Kabel układać linią falistą z zapasem (1 – 3% długości wykopu) w rowie kablowym wykopanym po trasie przedstawionej na rysunku nr 1. Kabel ułożyć na głębokości 70cm, natomiast w poboczu drogi dojazdowej, na działce nr 1312, kabel ułożyć na głębokości 100cm. Projektowany kabel ułożyć na 10cm podsypce z piasku, na kabel założyć opaski z wybitymi jego cechami – znak użytkownika, rok ułożenia, typ, przekrój, długość, napięcie znamionowe, kierunek ułożenia kabla (skąd i dokąd prowadzi) i przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą rodzimego gruntu. Ułożyć igielitową folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, szerokości 25cm, a następnie rów zasypać ubijając ziemię warstwami. Na skrzyżowaniu z miejscem postojowym dla samochodów kabel osłonić osłoną rurową Arot SRS75 dł. 18m, natomiast na skrzyżowaniu z istniejącą kanalizacją kabel ułożyć w osłonie rurowej Arot DVK50 dł. 2x3m. Końce rur odpowiednio zaślepić, np. rurą termokurczliwą lub kitem.

W szafce oświetleniowej sterowniczej zawiesić grawerowane wywieszki z typem kabla, rokiem budowy, skąd-dokąd i nazwą właściciela.

W trakcie wykonawstwa przestrzegać postanowień norm oraz uwag i zastrzeżeń podanych w uzgodnieniach trasy kabla. Po zakończeniu robót ziemnych, teren nimi objęty przywrócić do stanu pierwotnego.

W słupach oświetleniowym zastosować izolowane złącza słupowe np. TB-1.

Uwaga:

Na planie mogą nie być pokazane wszystkie  instalacje podziemne. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabla z istniejącymi urządzeniami i instalacjami podziemnymi roboty należy wykonywać ręcznie.

4.5.2. Słupy uliczne oświetleniowe i oprawy oświetleniowe

Słupy z oprawami oświetleniowymi zabudować w miejscach, jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu – rys. nr 1. Zaprojektowano  słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane okrągłe o wysokości 5m i 8m i oprawy parkowe LED o mocy min. 50W oraz oprawy uliczne LED o mocy min. 70W.

Dla słupa 8m dobrano wysięgnik rurowy typu np. OCS 1/1/15 o wysięgu 1m i kącie nachylenia 15.

We wnęce słupa oświetleniowego kable łączyć przy pomocy złącza izolowanego słupowego np. TB-1. W złączach tych zabudować wkładki topikowe Bi Wts o wartości 6A. Podłączenie opraw w słupach wykonać przewodem YDYp  3x2,5 mm2.

Konstrukcje stalowe słupów połączyć z przewodem PEN.

Ostatnie słupy oświetleniowe nr 1 i 6 (obwód 200) oraz 1 i 17 (obwód 100) należy uziemić. Rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek R ≤ 30Ω.

Wykonać numerację słupów.

4.5.3. Schemat zasilania

Schemat jednokreskowy zasilania linii kablowej oświetleniowej przedstawiono na rys. 
nr  2.

Przykłady rozwiązań szczegółowych pokazano na rys. nr 3, 4, 5 i 6.

4.5.4. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa projektowanej linii kablowej oświetleniowej realizowana będzie poprzez zabudowane ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,44/10 na stacji transformatorowej SN/nN „Radziejów Słoneczna”.

4.5.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Ochrona od porażeń będzie zapewniona  przez samoczynne  szybkie odłączenia napięcia – ochrona dodatkowa.

Sieć pracuje w układzie TN-C.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowić będzie izolacja  robocza kabli, osłony urządzeń elektrycznych (oprawy, izolacyjne złącza kablowe) oraz obudowy urządzeń z II klasą ochronności.

Zaleca się zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności.

Zaciski PE w słupach ulicznych należy podłączyć do zacisków PEN złączy słupowych. Przewody ochronne, wyrównawcze i uziemiające powinny być oznaczone barwą zielono-żółtą, przewody ochronno-neutralne barwą zielono-żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską, natomiast przewody neutralne barwą niebieską. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją.

Uwagi końcowe

Całość robót przy budowie linii oświetleniowej kablowej wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją ściśle przestrzegając obowiązujących norm, zarządzeń i przepisów BHP.

Obowiązuje stosowanie materiałów i urządzeń posiadających aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności.

Po wybudowaniu linii kablowej oświetleniowej należy:

- Sprawdzić oznaczenie żył kabla  i ich ciągłość,

- Pomierzyć rezystancję izolacji kabla,

- Pomierzyć rezystancję uziemień,

- Dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Dokonać próby napięciowej,

- Sprawdzić zgodność linii kablowej z dokumentacją projektową,

- Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Sprawdzić zgodność kabla i osprzętu z wymaganiami norm przedmiotowych,

- Powstałe w wyniku prac odpady zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W projekcie przewidziano rozwiązania niewpływające negatywnie na środowisko, 
a także na higienę i zdrowie użytkowników.

O B L I C Z E N I A     T E C H N I C Z N E

Zestawienie podstawowych materiałów

| OBWÓD 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły o wysokości 5m | - | 17 | szt. |
| 2. | Komplet elementów złącznych | - | 17 | szt. |
| 3. | Fundament betonowy np. F-100/30 | - | 17 | szt. |
| 4. | Oprawa oświetleniowa parkowa LED o mocy min. 50W | - | 17 | szt. |
| 5. | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typu TB1 | - | 17 | kpl. |
| 6. | Wkładka bezpiecznikowa Bi Wts 6A | - | 17 | szt. |
| 7. | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 | - | 85 | mb. |
| 8. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm2 | - | 411 | mb. |
| 9. | Piasek na podsypkę | - | 14 | m3 |
| 10. | Folia kablowa niebieska | - | 343 | m |
| 11. | Bednarka ocynkowana 25x4 | - | 10 | mb |
| 12. | Uziomy prętowe typu UPB 16/1500 | - | 12 | szt. |
| 13. | Grot do uziomu 16 | - | 3 | szt. |
| 14. | Opaska kablowa | - | 35 | szt. |
| 15. | Tabliczka grawerowana | - | 7 | szt. |
| 16. | Rura osłonowa Arot DVK50 | - | 6 | mb |
| 17. | Materiały inne |  | wg. potrzeb |  |

| OBWÓD 200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły o wysokości 8m | - | 6 | szt. |
| 2. | Wysięgnik np. typu OCS 1/1/15 o wysięgu 1m i kącie 15o | - | 6 | szt. |
| 3. | Komplet elementów złącznych | - | 6 | szt. |
| 4. | Fundament betonowy np. F-100V/43 | - | 6 | szt. |
| 5. | Oprawa oświetleniowa uliczna LED o mocy min. 70W | - | 6 | szt. |
| 6. | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typu TB1 | - | 6 | kpl. |
| 7. | Wkładka bezpiecznikowa Bi Wts 6A | - | 6 | szt. |
| 8. | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 | - | 54 | mb. |
| 9. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm2 | - | 395 | mb. |
| 10. | Piasek na podsypkę | - | 15 | m3 |
| 11. | Folia kablowa niebieska | - | 359 | m |
| 12. | Bednarka ocynkowana 25x4 | - | 10 | mb |
| 13. | Uziomy prętowe typu UPB 16/1500 | - | 12 | szt. |
| 14. | Grot do uziomu 16 | - | 3 | szt. |
| 15. | Opaska kablowa | - | 36 | szt. |
| 16. | Tabliczka grawerowana | - | 7 | szt. |
| 17. | Rura osłonowa Arot SRS75 | - | 18 | mb |
| 18. | Materiały inne |  | wg. potrzeb |  |

| Szafka oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka oświetlenia ulicznego SOU – kompletna z gniazdami | - | 1 | szt. |
| 2. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x10 mm2 | - | 3 | mb |
| 3. | Bednarka ocynkowana 25x4 | - | 3 | mb |
| 4. | Uziomy prętowe typu UPB 16/1500 | - | 3 | szt. |
| 5. | Grot do uziomu 16 | - | 1 | szt. |

Projektant :