Opracowanie zawiera:

- Spis treści									str. 1

- Opis techniczny								str. 2-4

- Obliczenia									str. 5

- Oświadczenie projektanta						str. 6

- Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB		str. 7

- Rysunki:

- rys. nr 1 – Instalacja elektryczna - parter			str. 8

- rys. nr 2– Schemat ideowy zasilania – rozdz. RM+RA	str. 9

- rys. nr 3 – Schemat ideowy zasilania – rozdz. Rm		str. 10

Opis techniczny

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

  - zlecenia Inwestora

  - projektu budowlanego i branżowych budynku

  - obowiązujących norm i przepisów.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:

termomodernizacja budynku oraz zabudowa tarasu i budowa nowych schodów na taras przy ul. Toruńskiej 22 w Radziejowie dz. nr 411.

Inwestor: Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

W ramach instalacji zaprojektowano:

- tablice rozdzielcze i linie zasilające

- instalację administracyjną

- instalacje w mieszkaniach

- instalację sygnalizacji wejściowej do mieszkań

- Zasilanie budynku

Zasilanie budynku stanowi odrębne opracowanie.

Budynek zasilany będzie z istniejącego złącza kablowego.

- Tablice rozdzielcze i linie zasilające

Dla budynku zaprojektowano zestaw tablic RG + RA, z których zasilane są lokale mieszkalne oraz odbiory administracyjne w budynku.

Rozdzielnia RG+RA zlokalizowana jest na parterze budynku.

Części przedlicznikowe przystosować do plombowania. Drzwiczki zamykane na kłódki.

Połączenia i zabezpieczenia w zestawie wg schematów rozdzielni.

Dla mieszkań zaprojektowano tablice Rm. Zasilanie każdej tablicy            z rozdzielni RG.

Rodzaje, przekroje linii zasilających wg schematów ideowych zasilania.

- Instalacja administracyjna

Instalacja obejmuje instalację oświetleniową wejścia do budynku, klatki schodowej.

Instalacje w klatce schodowej wykonać w tynku.

Stosować osprzęt z tworzywa wtynkowy.

Zabezpieczenia obwodów w tablicy administracyjnej wyłącznikami instalacyjnymi serii S300 prod. LEGRAND.

- Instalacja w mieszkaniach

Dla mieszkań projektuje się 1 obwód oświetleniowy oraz oddzielne obwody gniazd w pokojach, kuchni i łazience. Zabezpieczenia obwodów wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz wyłącznikami samoczynnymi typu S300.

Wypusty oświetleniowe w mieszkaniach zakończyć haczykami oraz złączami świecznikowymi.

Wszystkie łączniki instalować na wys. 1,4 m od podłoża.

Gniazda wtykowe w pokojach montować nad listwą przypodłogową,              w kuchni na wys. 1,2 m, w łazience na wys. 1,4 m przy umywalce,    1,2 m przy pralce.

W pokojach i w kuchni gniazda wtynkowe, w łazience wtynkowe szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

- Instalacja sygnalizacji wejściowej do mieszkań

Projektuje się dzwonki sygnalizacyjne 220 V typu DM320.

Zasilanie z obwodu oświetleniowego. Przyciski dzwonkowe instalować na wysokości 1,4 m od podłoża.

8. Ochrona przed dotykiem pośrednim i połączenia   wyrównawcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani łącznikami.

Miejsca wymagające ochrony łączyć za pośrednictwem przewodów ochronnych z zaciskami PE. W piwnicy budynku zainstalować szynę wyrównawczą. Do szyny podłączyć z rurami instalacji sanitarnych              (w przypadku wykonania ich z materiałów przewodzących) oraz                    z szynami PE w tablicach głównych. Szyny połączyć z uziomem złączy kablowych.

W łazienkach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. Szyny wyrównawcze zainstalować w obudowach pionów instalacyjnych.

Do szyn podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce.

Szyny te połączyć z zaciskami PE w rozdzielniach Rm.

9. Uwaga końcowa

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami PBUE , normami PN/E oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V.

Obliczenia

Zestawienie mocy:

Dla całego budynku zapotrzebowanie mocy wynosi:

Pz = 4,5 kW x 4 = 18 kW - dla mieszkań

Pz = 4 kW – administracja

Moc szczytowa wyniesie:

Ps = 18 x 0,714 + 4  = 16,85 kW

Is  = 25,63 A

Dla zasilania rozdzielni RM przyjęto przewód 5xLgY25 mm2 o obciążalności długotrwałej Idd = 89 A.

Uwaga:

Zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej.

Projektant:

inż. Jarosław Szczęsny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne

KUP/IE/2445/01

Włocławek 16 listopad 2011 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznej                             w obiekcie:

termomodernizacja budynku oraz zabudowa tarasu i budowa nowych schodów na taras przy ul. Toruńskiej 22 w Radziejowie dz. nr 411,

Inwestor: Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inż. Jarosław Szczęsny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne

KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                          z późniejszymi zmianami).