B.271.1.2017     					            Radziejów, dnia 15 lutego 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2017 roku, data wpływu 14.02.2017 roku:

Pytanie 9.

Czy studnie betonowe Dn1200 i Dn1000 mają być posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej zgodnie z opisem TOM II str.6 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej czy zgodnie z rys. 28/II, ponieważ szczegół studni betonowej (rys.28/II) wskazuje na to, że studnie mają być posadowione na podbudowie z chudego betonu. Proszę os precyzowanie rozwiązania posadowienia studni ponieważ St-01.03. nie ma informacji na ten temat.

Pytanie 10.

Proszę o sprecyzowanie zwieńczeń studni betonowych ponieważ opis TOM II str.6 zawiera informację iż studnie betonowe zwieńczone mają być kręgiem konicznym (stożkowym), natomiast zgodnie z rys. 28/II studnia zwieńczona jest płytą pokrywową i pierścieniem odciążającym.

Pytanie 11.

Proszę o wskazanie jaki rodzaj włazów nastudziennych należy zastosować, żeliwne czy 
z wypełnieniem betonowym?

Pytanie 12.

Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj rur z PE do budowy wodociągu należy przyjąć, informacja zawarta w St-01.03. str. 32 p.2.2.1. wskazuje rury na ciśnienie PN6 natomiast projekt TOM III str. 4 p.7 1,0MPa?

Pytanie 13.

Proszę o wskazanie jaki rodzaj rur PCV do budowy kanalizacji należy przyjąć, St-01.03 str. 33 p.2.2.2. zawiera informację PVC SN10 natomiast projekt PVC SN8.

Pytanie 14.

Po zapoznaniu się z obszernymi materiałami przetargowymi dotyczącymi powyższego zadania inwestycyjnego oraz w związku z brakiem przedmiarów zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert na dzień 03.03.2017r.

Obecny termin złożenia oferty nie daje realnej możliwości przygotowania profesjonalnej, rzetelnej i satysfakcjonującej Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty zgodnej z Państwa oczekiwaniami.

Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź 9. i 10.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie rewizyjne posadowione na wypoziomowanych prefabrykowanych płytach żelbetowych z betonu C12/15 grubości 10-15 cm o średnicy większej o 10 cm od średnicy zewnętrznej kręgu betonowego studni. Płytę posadowić na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej. Studnia składa się z komory roboczej i dna jako elementu prefabrykowanego elementu stanowiącego monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dennym powinna być wbudowana fabrycznie kineta dostosowana do średnic kanałów oraz spocznik. Studzienki z kręgów betonowych Ø 1000 i Ø 1200 zwieńczone będą kręgiem konicznym (stożkowym) i włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 KN z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem.

Zamiennie, jako rozwiązanie równoważne przyjmuje się  studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1200 z dnem i kinetą betonową, przykryte płytą żelbetową nadstudzienną Ø 1430 i włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 KN z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem - zgodnie z PN-EN 1917;2004.

Odpowiedź 11.

Zamawiający informuje, że należy zastosować włazy żeliwne zabezpieczone przed kradzieżą, w strefie ochrony konserwatorskiej – z herbem miasta Radziejowa.

Odpowiedź 12.

Zamawiający informuje, że do budowy wodociągu należy przyjąć rury z PE100 PN10 Ø225x13,4 i PE100 PN10 Ø180x10,7.

Odpowiedź 13.

Zamawiający informuje, że do budowy kanalizacji należy przyjąć rury z PVC200x5,9 klasy S SDR 41 SN8; PVC160x4,7 klasy S SDR 41 SN8.

Odpowiedź 14.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostanie wydłużony.