I.   OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej wraz z obudową i włączeniem do istniejącego wodociągu wody surowej na terenie stacji uzdatniania wody „Meprozet” w Radziejowie Kujawskim ul. Brzeska.

  - Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiający Miasto Radziejów Kujawski

Użytkownik MPGK  „EMPEGIEK” Sp zoo w Radziejowie.

  - Charakterystyka przedsięwzięcia

    - Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno użytkowe

Studnia głębinowa  stanowi element ujęcia wody podziemnej z    utworów trzeciorzędowych na terenie komunalnego ujęcia Meprozet w Radziejowie Kujawskim.  Projektowana studnia oznaczona numerem 1A zlokalizowana została w odległości ok. 10 m od ogrodzenia bazy PKS w linii istniejącej studni nr 1 i służy do poboru wody dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.

Przyłącze wody surowej

Stanowi integralną część podziemnej infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody  służącą do przesyłu wody nieuzdatnionej do urządzeń technologicznych na SUW.

Przyłącze energetyczne NN

Zasila agregat pompowy w studni głębinowej w energię elektryczną.

    - Ogólny zakres robót

-  Roboty wiertnicze

studnia głębinowa

-  Roboty instalacyjne

przyłącze wodociągowe

przyłącze energetyczne NN

    - Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach

- Roboty wiertnicze otworu nr 1A

Projektowany otwór wiertniczy Nr 1A przewiercony zostanie do głębokości 81,0 metrów metodą udarową:

- rury wiertnicze osłonowe o średnicy 600 mm, do głębokości 12,0 metrów , po zabudowaniu filtra zostaną wyciągnięte

- rury wiertnicze osłonowe o średnicy 20”, do głębokości 48,0 metrów, po zabudowaniu filtra pozostawić jedną rurę ( o długości 6-7 m)

- rury wiertnicze osłonowe o średnicy 18”, do głębokości 81,0 metrów, po zabudowaniu filtra zostaną wyciągnięte.

W otworze zostanie zabudowany filtr szczelinowy PVC-KV Preussag następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC-KV pełna Ø 300/330 długości 2,5 metra z zamknięciem denkiem plastikowym

- część robocza     -  filtr szczelinowy PVC-KV Preussag Ø 300/330 o długości części czynnej 10,0 m,

- rura nadfiltrowa PVC-KV pełna Ø 300/330 -  wyprowadzona do powierzchni terenu

Przewidywaną konstrukcję wierconej studni głębinowej Nr 1A przedstawiono na załączniku nr 4 projektu prac geologicznych.

Ostateczna konstrukcja filtra studni będzie ustalona przez nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej.

- Obudowa studni głębinowej

Część konstrukcyjna

Obciążenia

Maksymalne obciążenie użytkowe płyty górnej p=500 kg/m2.

Obudowa studni wierconej z kręgów żelbetowych prefabrykowanych częściowo zagłębiona w ziemi o średnicy 1500mm.

Fundamenty

Płyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu B-15, częściowo dozbrajana prętami stalowymi o 4,5 mm.

Ściany

Ściany obudowy z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1500mm, spoiny między kręgami wypełnione zaprawą cementową.

Przykrycie obudowy typową płytą górną, żelbetową , prefabrykowaną, wyposażoną w szczelny właz stalowy o średnicy 60 cm i komin wentylacyjny o 160mm.

Części nadziemne obudowy i włazu pomalować farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome i pionowe z lepiku asfaltowego na gorąco należy wykonać bardzo dokładnie na wysuszonej powierzchni  dna i ściany zewnętrznej obudowy –dwukrotnie.

Drabina wewnętrzna

Pod otworem  przy ścianie przewidziano drabinę wewnętrzną z rur stalowych o25mm – zabezpieczyć antykorozyjnie farbą.

- Część instalacyjna  - technologia

  - Urządzenia sanitarne w obudowie studni

Wewnątrz obudowy znajdują się:

- zakończenie otworu wiertniczego

- głowica studni wierconej

- przewód tłoczony od podwodnego agregatu pompowego

- zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy o 100mm

- zasuwa kołnierzowa, owalna o 100mm

- wodomierz śrubowy typu MZ o80mm

- zawór czerpalny ¾”

  - Zakończenie otworu wiertniczego

Po zabetonowaniu dna obudowy pozostawioną rurę otworu wiertniczego należy uciąć na wysokości 250 mm nad dnem.

  - Głowica studni

Urządzeniem szczelnie zamykającym otwór studzienny, a jednocześnie przenoszącym  ciężar zespołu pompowego na dno obudowy będzie głowica studni wierconej, której  wierzch winien znajdować się na wysokości 300 mm nad dnem obudowy.  W pokrywie głowicy powinien być wykonany jeden otwór kontrolny średnicy  40 mm zamykany fajką stalową śr 50mm  w celu badania położenia lustra wody w studni, oraz drugi otwór śr 40mm dla przeprowadzenia kabla elektrycznego do  silnika pompy.

- Kolumna tłoczna

Kolumnę tłoczną wykonać z rur stalowych o zew średnicy 114,3mm w odcinkach 6,0m zakończonych kołnierzami. Łączenie za pomocą kołnierzy stalowych i uszczelek płaskich na śruby M-16. (Wszystkie elementy stalowe ze stali nierdzewnej)

- Podwodny agregat pompowy

Pompa głębinowa typu GC.3.06 o mocy 14,4 kW.

UWAGA:   Poziom usytuowania (zawieszenia) agregatu pompowego i parametry techniczne pompy dokładnie zostaną ustalone po wykonaniu odwiertu i udokumentowaniu zasobów.

- Zabezpieczenie elektryczne agregatu pompowego – zgodnie z danymi techniczno – ruchowymi silników głębinowych zabezpieczenia przed suchobiegiem, zwarciem, przeciążeniem, obniżeniem i asymetrią zasilania z montażem zabezpieczeń elektrycznych w stacji uzdatniania wody.

- Przyłącze wody surowej

Projektowane przyłącze wodociągowe należy włączyć do  istniejącego przewodu PCW o110mm.  Lokalizacja przyłącza i jego trasa naniesiona została na planie syt-wys w skali 1:1000.

Przyłącze wykonać z rur PCW średnicy 110mm.  Zagłębienie przyłącza średnio od 1,5 m- 1,70m licząc od powierzchni terenu.

Uzbrojenie przyłącza wodociągowego zgodnie ze schematem montażowym .  Szczególną  uwagę należy zwrócić na wykonanie bloków oporowych przy zmianie kierunku trasy przewodu przyłącza wodociągowego. Węzły wykonać z kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych.  Połączenia złącz kołnierzowych za pomocą śrub z nakrętkami izolowane taśmą  Den^sa.

Rury PCW o110mm typu 125 na ciśnienie nominalne 1,0 MPa do przesyłania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze wg wymogów i atestu P.Z.H.  Bloki oporowe z betonu marki B-15.

Uzbrojenie przyłącza  - zasuwy kołnierzowe płaskie o100m.

Hydrant p/poż o 80mm nadziemny.

Długość przyłącza wodociągowego 12m.

- Przyłącze energetyczne NN

Przyłącze energetyczne zasilające agregat pompowy należy poprowadzić od istniejącej szafy sterowniczej usytuowanej w budynku stacji uzdatniania wody jako zasilanie pozalicznikowe.

Przyłącze wykonać przewodem YAKY 4 x 30 mm2 o długości 18 m.

Przewody sterownicze czujnika poziomu lustra wody LY 1,5 mm2 długości 18m w jednym wykopie. Skrzynka przyłączeniowa izol. zmontowana w  obudowie studni.

Taśma Fe/Zu  20 x 3 mm.

- Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia

- Projekt prac geologicznych  ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem Nr 1A w miejscowości Radziejów.

- Mapa syt-wys w skali 1:500 - Plan zagospodarowania terenu rys nr 1

- Obudowa studni głębinowej rys nr 2

- Instalacja pompowa studni  rys nr 3

- Schemat montażowy przyłącza wody surowej  rys nr 4

- Instalacja elektryczna  rys nr 5

- Głowica studni  rys nr 6

- Teren budowy

6.1. Charakterystyka terenu

Teren płaski z dostępem do drogi publicznej.

Uzbrojenie podziemne terenu stanowią istniejące przewody wody surowej ze studni głębinowej oraz przewody energetyczne zasilające agregat pompowy w studni.

Działka zabudowana  -  budynkiem hydroforni i studnią głębinową.

6.2. Przekazanie planu budowy

Przekazaniu podlega teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 778/3 wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną.

- zasilanie  placu budowy na czas trwania robót w energię elektryczną z budynku istniejącej hydroforni.

- odprowadzenie wód z pompowania do istniejącej studzienki wód popłucznych

- zasilanie w wodę z istniejącego wodociągu

  - Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca w trakcie realizacji robót obowiązany jest utrzymać w należytym stanie technicznym istniejące uzbrojenie podziemne i obiekty na Tereniu działki.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Materiały i urządzenia

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie technicznym.

- Odbiory robót i podstawy płatności

Wg  umowy.

- Przepisy związane

  - Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

  - Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz.U.Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995.poz 48).